## ПС Полярная яч.10, яч.23
Приложение 1
Ведомость контрольных замеров за 20.06.2012г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Дата, время | яч. №23 (Ввод 1Т) |  |  |  |  | яч. №10 (Ввод 2Т)
| I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | S, МВА | I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0:00:00 | 217.9367 | 10.5778 | 3.7489 | 1.356 | 3.9866 | 115.7679 | 10.6153 | 1.9985 | 0.72284 | 2.1252
1:00:00 | 277.0223 | 10.6193 | 4.7839 | 1.7304 | 5.0873 | 108.7925 | 10.6441 | 1.8831 | 0.68114 | 2.0025
2:00:00 | 248.3001 | 10.5784 | 4.2714 | 1.545 | 4.5422 | 89.9179 | 10.6349 | 1.5551 | 0.56248 | 1.6537
3:00:00 | 232.7081 | 10.5859 | 4.006 | 1.449 | 4.26 | 82.2978 | 10.6481 | 1.4251 | 0.51545 | 1.5154
4:00:00 | 226.4361 | 10.5824 | 3.8968 | 1.4095 | 4.1438 | 87.8664 | 10.6481 | 1.5215 | 0.55033 | 1.618
5:00:00 | 230.5393 | 10.6378 | 3.9881 | 1.4425 | 4.241 | 78.0774 | 10.6972 | 1.3582 | 0.49127 | 1.4443
6:00:00 | 234.0563 | 10.6435 | 4.0512 | 1.4653 | 4.308 | 78.4877 | 10.7058 | 1.3665 | 0.49425 | 1.4531
7:00:00 | 272.2157 | 10.6176 | 4.7002 | 1.7001 | 4.9982 | 101.2896 | 10.6764 | 1.7586 | 0.63608 | 1.8701
8:00:00 | 307.3271 | 10.5974 | 5.2963 | 1.9157 | 5.6321 | 134.5838 | 10.6505 | 2.331 | 0.84311 | 2.4788
9:00:00 | 361.7819 | 10.5542 | 6.2093 | 2.2459 | 6.603 | 147.0692 | 10.6055 | 2.5364 | 0.91744 | 2.6973
10:00:00 | 389.6249 | 10.4826 | 6.6419 | 2.4024 | 7.063 | 158.558 | 10.564 | 2.7239 | 0.98524 | 2.8966
11:00:00 | 392.0868 | 10.4567 | 6.6673 | 2.4116 | 7.09 | 171.6882 | 10.5472 | 2.9448 | 1.0651 | 3.1315
12:00:00 | 405.8617 | 10.4342 | 6.8867 | 2.4909 | 7.3233 | 161.0199 | 10.5201 | 2.7547 | 0.99638 | 2.9294
13:00:00 | 387.6319 | 10.493 | 6.6145 | 2.3925 | 7.0338 | 165.7679 | 10.5715 | 2.8498 | 1.0308 | 3.0305
14:00:00 | 399.8828 | 10.4901 | 6.8216 | 2.4674 | 7.2541 | 159.2614 | 10.5547 | 2.7336 | 0.98874 | 2.9069
15:00:00 | 384.2321 | 10.4584 | 6.5348 | 2.3637 | 6.9492 | 154.8066 | 10.5507 | 2.6561 | 0.96072 | 2.8245
16:00:00 | 388.9215 | 10.4803 | 6.6284 | 2.3975 | 7.0487 | 167.7608 | 10.5518 | 2.8787 | 1.0412 | 3.0612
17:00:00 | 368.7573 | 10.4671 | 6.2768 | 2.2703 | 6.6748 | 149.4138 | 10.538 | 2.5605 | 0.92614 | 2.7228
18:00:00 | 374.9707 | 10.5098 | 6.4086 | 2.318 | 6.8149 | 143.9039 | 10.583 | 2.4766 | 0.89579 | 2.6336
19:00:00 | 365.2989 | 10.5322 | 6.2567 | 2.2631 | 6.6534 | 127.1395 | 10.6159 | 2.1949 | 0.79389 | 2.334
20:00:00 | 356.0375 | 10.5547 | 6.1111 | 2.2104 | 6.4985 | 127.4326 | 10.6389 | 2.2047 | 0.79745 | 2.3445
21:00:00 | 343.0246 | 10.5939 | 5.9096 | 2.1375 | 6.2843 | 120.34 | 10.6672 | 2.0875 | 0.75507 | 2.2199
22:00:00 | 341.7937 | 10.5847 | 5.8832 | 2.128 | 6.2563 | 131.7702 | 10.6522 | 2.2826 | 0.82562 | 2.4273
23:00:00 | 335.17 | 10.6026 | 5.779 | 2.0903 | 6.1454 | 119.578 | 10.6649 | 2.0739 | 0.75012 | 2.2054
24:00:00 | 281.1841 | 10.5813 | 4.8384 | 1.7501 | 5.1452 | 111.8992 | 10.643 | 1.9367 | 0.70051 | 2.0595
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49

## яч.1
Приложение 3
Ведомость контрольных замеров за 20.06.2012г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
00:00:00 | 28.3705 | 94.4314 | 50.9965 | 4.5721 | 5.6272 | 12.7784 | 8.2649 | 1.524 | 11.3716 | 217.9367 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 3.8687 | 52.1688 | 24.4431 | 10.1993 | 1.993 | 19.6952 | 115.7679
01:00:00 | 22.8605 | 76.8464 | 43.728 | 4.6893 | 5.6272 | 12.6612 | 97.5967 | 1.524 | 11.4889 | 277.0223 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 12.6612 | 45.1348 | 20.7503 | 8.0891 | 1.8757 | 16.8816 | 108.7925
02:00:00 | 20.8675 | 69.6366 | 37.5147 | 4.3376 | 4.7479 | 12.6612 | 85.6389 | 1.524 | 11.3716 | 248.3001 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 3.8687 | 39.2732 | 18.9918 | 7.9719 | 1.993 | 14.4197 | 89.9179
03:00:00 | 19.2263 | 63.4818 | 35.6389 | 4.3376 | 5.2755 | 12.6612 | 79.3083 | 1.524 | 11.2544 | 232.7081 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 3.8687 | 33.9977 | 17.9367 | 7.5029 | 1.7585 | 13.8335 | 82.2978
04:00:00 | 18.7573 | 64.8886 | 33.8804 | 4.5721 | 5.4513 | 12.6612 | 73.3294 | 1.524 | 11.3716 | 226.4361 | 0 | 1.1723 | 2.2274 | 3.9859 | 40.3283 | 17.4091 | 7.9719 | 1.7585 | 13.0129 | 87.8664
05:00:00 | 20.3986 | 64.8886 | 33.8804 | 3.9859 | 4.7479 | 13.0129 | 76.8464 | 1.524 | 11.2544 | 230.5393 | 0 | 1.1723 | 2.2274 | 3.8687 | 29.8945 | 16.8816 | 9.3787 | 1.7585 | 12.8957 | 78.0774
06:00:00 | 19.578 | 69.8124 | 36.4596 | 3.3998 | 4.7479 | 12.7784 | 74.3845 | 1.524 | 11.3716 | 234.0563 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 3.7515 | 31.653 | 17.0574 | 7.7374 | 1.7585 | 13.1301 | 78.4877
07:00:00 | 24.7362 | 81.0668 | 42.9074 | 3.517 | 5.2755 | 12.8957 | 89.1559 | 1.524 | 11.1372 | 272.2157 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 0 | 46.8933 | 22.5088 | 10.3165 | 1.993 | 16.1782 | 101.2896
08:00:00 | 27.0809 | 97.245 | 48.1829 | 5.1583 | 9.6717 | 12.6612 | 94.4314 | 1.524 | 11.3716 | 307.3271 | 0 | 0 | 2.1102 | 3.8687 | 51.2309 | 31.653 | 19.3435 | 2.1102 | 24.2673 | 134.5838
09:00:00 | 26.143 | 125.5569 | 52.5205 | 12.4267 | 11.7819 | 12.7784 | 107.796 | 1.524 | 11.2544 | 361.7819 | 0 | 1.1723 | 2.1102 | 3.8687 | 48.5346 | 38.1594 | 20.7503 | 1.993 | 30.4807 | 147.0692
10:00:00 | 27.6671 | 134.7011 | 54.8652 | 19.4607 | 13.0129 | 12.7784 | 114.1266 | 1.6413 | 11.3716 | 389.6249 | 0 | 1.2896 | 1.993 | 3.8687 | 52.4033 | 36.4009 | 25.2052 | 1.993 | 35.4045 | 158.558
11:00:00 | 29.66 | 132.415 | 58.2649 | 12.6612 | 13.0129 | 12.7784 | 120.6331 | 1.524 | 11.1372 | 392.0868 | 0 | 0 | 1.993 | 12.6612 | 55.0996 | 39.2145 | 24.0328 | 2.1102 | 36.5768 | 171.6882
12:00:00 | 28.4877 | 134.3494 | 62.2509 | 12.6612 | 13.0129 | 12.7784 | 129.0739 | 1.524 | 11.7233 | 405.8617 | 0 | 1.1723 | 2.2274 | 3.8687 | 55.3341 | 37.8077 | 21.3365 | 2.1102 | 37.163 | 161.0199
13:00:00 | 29.4256 | 127.1395 | 60.7268 | 9.8476 | 11.2544 | 12.7784 | 123.7984 | 1.524 | 11.1372 | 387.6319 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 3.8687 | 57.5615 | 36.5768 | 24.9707 | 1.993 | 37.3974 | 165.7679
14:00:00 | 29.4256 | 124.3259 | 59.9062 | 17.9367 | 12.3095 | 12.7784 | 130.3048 | 1.524 | 11.3716 | 399.8828 | 0 | 0 | 2.2274 | 3.8687 | 54.6307 | 35.3458 | 22.9777 | 2.1102 | 38.1008 | 159.2614
15:00:00 | 27.7843 | 126.0844 | 57.4443 | 11.2544 | 13.5404 | 13.0129 | 122.2157 | 1.524 | 11.3716 | 384.2321 | 0 | 1.2896 | 2.1102 | 3.9859 | 47.1278 | 38.1594 | 23.095 | 1.993 | 37.0457 | 154.8066
16:00:00 | 28.8394 | 120.8089 | 56.5064 | 19.2263 | 13.1887 | 12.7784 | 124.6776 | 1.524 | 11.3716 | 388.9215 | 0 | 0 | 2.1102 | 12.7784 | 55.4513 | 35.5217 | 25.2052 | 1.993 | 34.7011 | 167.7608
17:00:00 | 29.0739 | 114.3025 | 57.6788 | 12.544 | 11.7819 | 12.7784 | 117.8195 | 1.524 | 11.2544 | 368.7573 | 0 | 0 | 2.1102 | 3.8687 | 53.8101 | 34.6424 | 20.6331 | 2.1102 | 32.2392 | 149.4138
18:00:00 | 30.3634 | 110.7855 | 63.1887 | 8.3236 | 9.32 | 13.0129 | 126.9637 | 1.524 | 11.4889 | 374.9707 | 0 | 1.1723 | 2.1102 | 3.8687 | 55.6858 | 30.422 | 18.1712 | 2.1102 | 30.3634 | 143.9039
19:00:00 | 31.8875 | 102.1688 | 64.5955 | 5.2755 | 7.7374 | 12.7784 | 128.1946 | 1.524 | 11.1372 | 365.2989 | 0 | 0 | 2.1102 | 3.8687 | 51.8171 | 28.3118 | 12.544 | 2.1102 | 26.3775 | 127.1395
20:00:00 | 33.0598 | 97.4209 | 61.313 | 4.6893 | 6.1547 | 12.8957 | 127.8429 | 1.524 | 11.1372 | 356.0375 | 0 | 1.1723 | 2.1102 | 3.8687 | 56.5064 | 27.0809 | 11.6061 | 2.4619 | 22.626 | 127.4326
21:00:00 | 34.1149 | 78.2532 | 64.83 | 4.2204 | 6.3306 | 13.1301 | 129.2497 | 1.6413 | 11.2544 | 343.0246 | 0 | 1.1723 | 2.1102 | 3.8687 | 51.5826 | 26.905 | 10.9027 | 2.1102 | 21.6882 | 120.34
22:00:00 | 32.9426 | 76.143 | 64.1266 | 4.9238 | 4.9238 | 13.0129 | 132.9426 | 1.524 | 11.2544 | 341.7937 | 0 | 1.1723 | 2.1102 | 12.3095 | 53.8101 | 27.4326 | 11.7233 | 2.1102 | 21.102 | 131.7702
23:00:00 | 34.8183 | 74.9121 | 59.4373 | 4.5721 | 5.2755 | 13.2474 | 130.129 | 1.524 | 11.2544 | 335.17 | 0 | 1.1723 | 2.1102 | 3.8687 | 52.6377 | 26.0258 | 11.3716 | 1.993 | 20.3986 | 119.578
24:00:00 | 27.0809 | 66.9988 | 47.0106 | 4.6893 | 4.9238 | 12.7784 | 104.8066 | 1.524 | 11.3716 | 281.1841 | 0 | 1.1723 | 2.1102 | 3.8687 | 51.2309 | 23.388 | 10.3165 | 1.8757 | 17.9367 | 111.8992
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49